## Instruções
Tag | Nome | Descricao | Categoria | Tipo manutencao | Condicao ativo | Criticidade | Duracao horas | Tempo min | Status | Ativo | Observacoes | Qtd sub | Qtd recursos | Qtd anexos | Criada em | Criada por
INST-001 | Limpeza de Módulos Fotovoltaicos telhado | Procedimento para limpeza de módulos fotovoltaicos instalados em telhado | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 07/04/2026 02:08 | Diego Augusto de Lima Santana
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | Procedimento para limpeza de módulos fotovoltaicos instalados no solo | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 5 | 2 | 0 | 07/04/2026 02:08 | Diego Augusto de Lima Santana
INST-003 | Ensaio de resistência de isolamento de muflas | Muflas | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 07/04/2026 02:09 | Diego Augusto de Lima Santana
INST-004 | Serviço Geral | Serviços gerais | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 18/04/2026 00:29 | Diego Augusto de Lima Santana
INST-005 | Termografia com Drone | Instruções para realização de termografia realizada por drone | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 8 | 1 | 0 | 16/06/2026 18:53 | Frederico de Barros Moraes
INST-006 | Termografia com FLIR | Instrução para realização de termografia com câmera térmica FLIR | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 5 | 1 | 0 | 16/06/2026 19:00 | Frederico de Barros Moraes
INST-007 | Resistência de Isolamento | Instrução para realização de teste de resistência de isolamento de cabos em corrente continua | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 12 | 1 | 0 | 16/06/2026 19:21 | Frederico de Barros Moraes
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | Medição de Resistência de isolamento em transformador | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 6 | 1 | 2 | 22/06/2026 17:30 | Frederico de Barros Moraes
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | Procedimentos para realização da medição de relação de transformação em transformadores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de Referência para relação de transformação: Dividir a tensão do primário (TAP Atual) pela menor tensão do secundário. | 6 | 1 | 2 | 22/06/2026 18:11 | Frederico de Barros Moraes
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | Procedimentos para Medição de Resistência Ôhmica de Enrolamentos de Transformadores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência: Primário (H) de 5 a 15 ohm Secundário (X) de 5 a 15 Mega ohm Verificar a diferença entre as medições dos enrolamentos, se houver diferença significativa haverá defeito. | 5 | 1 | 1 | 22/06/2026 18:20 | Frederico de Barros Moraes
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | Instruções para medição de resistência de isolamento em para raios | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência para isolação > 15 Mega ohm em qualquer ensaio (1 Mega ohm/kV +1) | 5 | 1 | 2 | 23/06/2026 18:09 | Frederico de Barros Moraes
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | Instruções para medição de resistência de isolamento em chaves seccionadoras | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência para isolação: > 15 Mega Ohm em qualquer ensaio ( 1 Mega ohm/ kV +1) | 6 | 1 | 1 | 23/06/2026 18:34 | Frederico de Barros Moraes
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | Instruções para medição de resistência de contato em chaves seccionadoras | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência para isolação: < 50 mili Ohm em qualquer ensaio | 5 | 1 | 2 | 23/06/2026 19:01 | Frederico de Barros Moraes
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | Instruções para medição de resistência de isolamento de Disjuntor de Média Tensão com isolação fechado | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência para isolação: > 15 Mega Ohm em qualquer ensaio (1 Mega ohm/kV +1) | 5 | 1 | 2 | 23/06/2026 19:16 | Frederico de Barros Moraes
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | Instruções para medição de resistência de isolamento de Disjuntor de Média Tensão com isolação aberto | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência para isolação: > 15 Mega Ohm em qualquer ensaio (1 Mega ohm/kV +1) | 5 | 1 | 2 | 24/06/2026 12:49 | Frederico de Barros Moraes
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | Instruções para medição de resistência de contato de Disjuntor de Média Tensão com isolação fechado | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de Referência para contato: < 30 mili Ohm em qualquer ensaio | 5 | 1 | 2 | 24/06/2026 12:54 | Frederico de Barros Moraes
INST-017 | Resistência de isolamento em TC | Instruções para medição de resistência de isolamento de Transformadores de Potência e Corrente | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Valores de referência para isolação: > 15 Mega ohm em qualquer ensaio ( 1 Mega ohm/kV +1) OBS.: Verificar classe de isolação do dispositivo em teste, nunca podendo ser aplicada tensão maior do que a isolação do dispositivo suporta. Ex.: TC de 0,6 kV não pode receber mais de 600V no teste. | 4 | 1 | 1 | 24/06/2026 13:09 | Frederico de Barros Moraes
INST-018 | Relação de Transformação em TC | Instruções para medição de relação de transformação em Transformador Corrente | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Observar que o lado de média/alta tensão do TTR tem que ser conectado no secundário do TC | 4 | 1 | 1 | 24/06/2026 13:18 | Frederico de Barros Moraes
INST-019 | Substituição de Inversor | Instruções para realizar a substituição de inversores fotovoltaicos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 15 | 0 | 0 | 24/06/2026 13:44 | Frederico de Barros Moraes
INST-020 | Termografia de transformadores | Instruções para termografia de transformadores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 12:29 | Frederico de Barros Moraes
INST-021 | Termografia de inversores | Instruções para termografia de inversores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 12:29 | Frederico de Barros Moraes
INST-022 | Termografia de quadros elétricos | Instruções para termografia de quadros elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 12:30 | Frederico de Barros Moraes
INST-023 | Termografia de barramentos | Instruções para termografia de barramentos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 12:30 | Frederico de Barros Moraes
INST-024 | Termografia de cubículos MT | Instruções para termografia de cubículos MT | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 13:27 | Frederico de Barros Moraes
INST-025 | Termografia de conexões elétricas | Instruções para termografia de conexões elétricas | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:15 | Frederico de Barros Moraes
INST-026 | Termografia de motores elétricos | Instruções para termografia de motores elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:15 | Frederico de Barros Moraes
INST-027 | Termografia de bancos de capacitores | Instruções para termografia de bancos de capacitores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:15 | Frederico de Barros Moraes
INST-028 | Termografia de painéis de proteção e comando | Instruções para termografia de painéis de proteção e comando | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:16 | Frederico de Barros Moraes
INST-029 | Inspeção visual de módulos fotovoltaicos | Instruções para inspeção visual de módulos fotovoltaicos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:18 | Frederico de Barros Moraes
INST-030 | Inspeção visual de estruturas metálicas | Instruções para inspeção visual de estruturas metálicas | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:19 | Frederico de Barros Moraes
INST-031 | Inspeção visual de cabos CC | Instruções para inspeção visual de cabos CC | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:19 | Frederico de Barros Moraes
INST-032 | Inspeção visual de cabos CA | Instruções para inspeção visual de cabos CA | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:19 | Frederico de Barros Moraes
INST-033 | Inspeção visual de conectores MC4 | Instruções para inspeção visual de conectores MC4 | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:20 | Frederico de Barros Moraes
INST-034 | Inspeção visual de transformadores | Instruções para inspeção visual de transformadores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:20 | Frederico de Barros Moraes
INST-035 | Inspeção visual de cubículos | Instruções para inspeção visual de cubículos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:20 | Frederico de Barros Moraes
INST-036 | Inspeção visual de motores elétricos | Instruções para inspeção visual de motores elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:21 | Frederico de Barros Moraes
INST-037 | Inspeção visual de sistemas de aterramento | Instruções para inspeção visual de sistemas de aterramento | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:21 | Frederico de Barros Moraes
INST-038 | Limpeza de transformadores | Instruções para limpeza de transformadores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:23 | Frederico de Barros Moraes
INST-039 | Limpeza de painéis elétricos | Instruções para limpeza de painéis elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:24 | Frederico de Barros Moraes
INST-040 | Limpeza de cubículos | Instruções para limpeza de cubículos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:24 | Frederico de Barros Moraes
INST-041 | Limpeza de motores elétricos | Instruções para limpeza de motores elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:24 | Frederico de Barros Moraes
INST-042 | Limpeza de ventiladores e dissipadores | Instruções para limpeza de ventiladores e dissipadores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 14:24 | Frederico de Barros Moraes
INST-043 | Lubrificação de motores elétricos | Instruções para lubrificação de motores elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 16:56 | Frederico de Barros Moraes
INST-044 | Lubrificação de mancais | Instruções para lubrificação de mancais | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 16:56 | Frederico de Barros Moraes
INST-045 | Lubrificação de rolamentos | Instruções para lubrificação de rolamentos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 16:57 | Frederico de Barros Moraes
INST-046 | Lubrificação de redutores | Instruções para lubrificação de redutores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 16:57 | Frederico de Barros Moraes
INST-047 | Teste funcional de inversores | Instruções para teste funcional de inversores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 17:03 | Frederico de Barros Moraes
INST-048 | Teste funcional de relés de proteção | Instruções para teste funcional de relés de proteção | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 17:04 | Frederico de Barros Moraes
INST-049 | Teste em disjuntores | Instruções para teste de disjuntores | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 17:04 | Frederico de Barros Moraes
INST-050 | Teste em chave seccionadora | Instruções para teste de chave seccionadora | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 17:05 | Frederico de Barros Moraes
INST-051 | Teste de motores elétricos | Instruções para teste de motores elétricos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25/06/2026 17:07 | Frederico de Barros Moraes
INST-052 | Relação de transformação em TP | Instruções para medição de relação de transformação em transformador de potencial | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 4 | 1 | 1 | 06/07/2026 17:58 | Erick Arcanjo Zocoli de Oliveira
INST-053 | Instalação do analisador de energia | Instalação do analisador de energia em circuitos de baixa tensão | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Utilize todos os EPIs necessários para garantir a segurança | 8 | 2 | 0 | 17/07/2026 17:52 | Erick Arcanjo Zocoli de Oliveira
INST-054 | Retirada do analisador de energia | Retirada do analisador de energia em circuitos de baixa tensão | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim | Utilize todos os EPIs necessários para garantir a segurança | 5 | 2 | 0 | 17/07/2026 17:55 | Erick Arcanjo Zocoli de Oliveira
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | Instrução de como fazer a manutenção preventiva de capacitores em CA | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 13 | 3 | 2 | 10/08/2026 17:51 | Erick Arcanjo Zocoli de Oliveira
INST-056 | Inspeção geral de inversores | Instrução para inspeções mensais em inversores fotovoltaicos. | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 6 | 3 | 0 | 13/08/2026 13:53 | Frederico de Barros Moraes
INST-057 | Verificar o estado dos cabos e terminais | Verificar o estado dos cabos e terminais | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2026 14:12 | Frederico de Barros Moraes
INST-058 | Verificação visual das conexões | Verificação visual das conexões | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2026 14:12 | Frederico de Barros Moraes
INST-059 | Verificar o estado do ambiente | Verificar o estado do ambiente | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2026 14:12 | Frederico de Barros Moraes
INST-060 | Verificar a ausência de alarmes em equipamentos de controle | Verificar a ausência de alarmes em equipamentos de controle | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2026 14:13 | Frederico de Barros Moraes
INST-061 | Verificar corrente das strings | Verificar corrente das strings | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2026 14:13 | Frederico de Barros Moraes
INST-062 | Verificar tensão das MPPTs | Verificar tensão das MPPTs | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 13/08/2026 14:13 | Frederico de Barros Moraes
INST-063 | Teste Curva IV | Instruções para realização de teste de curva IV | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 13/08/2026 14:18 | Frederico de Barros Moraes
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | Verificação de conexões elétricas em carregadores elétricos veiculares | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 3 | 3 | 1 | 19/08/2026 13:34 | Frederico de Barros Moraes
INST-065 | Inspeção do Sistema de Refrigeração - Carregador DC | Inspeção do Sistema de Refrigeração em carregadores elétricos veiculares; • Recomenda se inspeção e limpeza dos filtros de ar a cada 60 dias. Lembrando que esse tempo vária conforme o ambiente de instalação. • Substitua os filtros das entradas de ar a cada 12 meses, dependendo do estado de desgaste. | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 2 | 3 | 1 | 19/08/2026 13:40 | Frederico de Barros Moraes
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | Inspeção dos componentes de potência dos carregadores elétricos veiculares | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 3 | 4 | 1 | 19/08/2026 13:49 | Frederico de Barros Moraes
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | Teste de tensão e corrente em carregadores elétricos veiculares | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 2 | 4 | 1 | 19/08/2026 13:56 | Frederico de Barros Moraes
INST-068 | Sistema de Proteção e Segurança - Carregador DC | Instruções para manutenção preventiva em sistemas de proteção e segurança | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 2 | 3 | 1 | 19/08/2026 14:02 | Frederico de Barros Moraes
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | Processo para atualização de firmware dos equipamentos | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 6 | 3 | 1 | 19/08/2026 14:15 | Frederico de Barros Moraes
INST-070 | Verificação de Indicadores e Alarmes - Carregador DC | Verificação de indicadores e alarmes em carregadores elétricos veiculares | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 2 | 3 | 1 | 19/08/2026 14:18 | Frederico de Barros Moraes
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | Instruções de limpeza em carregadores elétricos veiculares | MECANICA | PREVENTIVA | PARADO | 3 | 1 | 60 | ATIVA | Sim |  | 7 | 3 | 1 | 19/08/2026 14:21 | Frederico de Barros Moraes

## Sub-instruções
Instrucao tag | Instrucao nome | Ordem | Descricao | Obrigatoria | Tempo min
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | 1 | Desligar Disjuntores | Sim | 1
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | 2 | Verificar ausência de geração | Sim | 1
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | 3 | Realizar limpeza | Sim | 1
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | 4 | Verificar limpeza | Sim | 1
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | 5 | Religar usina | Sim | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 1 | Carregar baterias do drone | Sim | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 2 | Planejar estratégia de voo | Nao | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 3 | Verificar área do sobrevoo | Nao | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 4 | Medir Irradiância da região | Sim | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 5 | Realizar o plano de voo | Sim | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 6 | Gravar a tela do controle | Sim | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 7 | Selecionar a camera térmica | Sim | 0
INST-005 | Termografia com Drone | 8 | Tirar foto dos principais registros | Sim | 0
INST-006 | Termografia com FLIR | 1 | Verificar bateria e memória da câmera | Sim | 0
INST-006 | Termografia com FLIR | 2 | Verificar se equipamentos estão em plena carga | Sim | 0
INST-006 | Termografia com FLIR | 3 | Ligar e calibrar a câmera | Nao | 0
INST-006 | Termografia com FLIR | 4 | Realizar a termografia | Sim | 0
INST-006 | Termografia com FLIR | 5 | Tirar as fotos da termografia | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 1 | Desligar disjuntor CA do inversor | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 2 | Desligar chaves CC do inversor | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 3 | Desconectar MC4 do inversor | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 4 | Posicionar o aparelho megômetro | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 5 | Aterrar o Terminal Medição (Preto) | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 6 | Conectar o Terminal Alta Tensão no cabo positivo (+) da string | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 7 | Ligar o aparelho e selecionar o nível de tensão | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 8 | Selecionar o nível de resistência conforme fundo de escala | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 9 | Aguardar estabilização da medição | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 10 | Registrar o resultado | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 11 | Desligar aparelho | Sim | 0
INST-007 | Resistência de Isolamento | 12 | Desconectar cabo Alta Tensão | Sim | 0
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | 1 | Desconectar todos os barramentos | Sim | 0
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | 2 | Desconectar todos os cabos | Sim | 0
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | 3 | Retirar o aterramento conectado | Sim | 0
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | 4 | Curto circuitar todos os polos do primário (H) | Sim | 0
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | 5 | Curto circuitar todos os polos do secundário (X) | Sim | 0
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | 6 | Com o Megômetro, realizar os ensaios | Sim | 0
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | 1 | Desconectar todos os cabos e barramentos em BT e AT/MT | Sim | 0
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | 3 | Verificar o tipo de ligação do transformador, ex Δ-Y | Sim | 0
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | 3 | Retirar o aterramento conectado | Sim | 0
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | 4 | Verificar o tap do transformador e calcular a relação de transformação esperada | Sim | 0
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | 5 | Realizar as conexões com o TTR conforme print anexado | Sim | 0
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | 6 | Anotar os valores medidos, caso seja divergente do esperado verificar se as conexões estão corretas | Sim | 0
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | 1 | Desconectar todos os barramentos | Sim | 0
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | 2 | Desconectar todos os cabos | Sim | 0
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | 3 | Retirar o aterramento conectado | Sim | 0
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | 4 | Com o Micro-ohmímetro realizar a conxeão conforme print anexado | Sim | 0
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | 5 | Com o Micro-ohmímetro realizar o ensaio e anotar os valores | Sim | 0
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | 1 | Desconectar todos os cabos do para raios | Sim | 0
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | 2 | Curto circuitar todos os polos do aterramento com um jumper | Sim | 0
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | 3 | Curto circuitar todos os polos da alta tensão com um jumper | Sim | 0
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | 4 | Realizar as conexões com o megômetro, de acordo com o print anexado | Sim | 0
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | 5 | Realizar o ensaio e anotar os valores | Sim | 0
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | 1 | Desconectar todos os barramentos da chave | Sim | 0
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | 2 | Manter o aterramento conectado | Sim | 0
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | 3 | Fechar a chave seccionadora | Sim | 0
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | 4 | Curto circuitar todos os polos de baixo entre si | Sim | 0
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | 5 | Realizar as conexões com o megômetro de acordo com o print anexado | Sim | 0
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | 6 | Realizar os ensaios com o megômetro e anotar os valores medidos | Sim | 0
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | 1 | Desconectar todos os barramentos da chave | Sim | 0
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | 2 | Manter o aterramento conectado | Sim | 0
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | 3 | Fechar a chave seccionadora | Sim | 0
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | 4 | Realizar as conexões com o Microohmímetro de acordo com o print anexado | Sim | 0
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | 5 | Realizar os ensaios com o Microohmímetro por fase | Sim | 0
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | 1 | Desconectar todos os barramentos do DJ | Sim | 0
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | 2 | Manter o aterramento conectado | Sim | 0
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | 3 | Fechar o DJ | Sim | 0
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | 4 | Realizar os ensaios com o Megômetro conforme print | Sim | 0
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | 5 | Anotar os valores medidos | Sim | 0
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | 1 | Desconectar todos os barramentos do DJ | Sim | 0
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | 2 | Manter o aterramento conectado | Sim | 0
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | 3 | Abrir o DJ | Sim | 0
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | 4 | Realizar os ensaios com o Megômetro conforme print anexado | Sim | 0
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | 5 | Anotar os valores medidos | Sim | 0
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | 1 | Desconectar todos os barramentos do DJ | Sim | 0
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | 2 | Manter o aterramento conectado | Sim | 0
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | 3 | Fechar o DJ | Sim | 0
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | 4 | Realizar os ensaios com o Microohmímetro conforme print | Sim | 0
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | 5 | Anotar os valores medidos | Sim | 0
INST-017 | Resistência de isolamento em TC | 1 | Desconectar todos os cabos | Sim | 0
INST-017 | Resistência de isolamento em TC | 2 | Curto circuitar todas as buchas do primário entre si (H1, H2) ou (P1, P2) | Sim | 0
INST-017 | Resistência de isolamento em TC | 3 | Curto circuitar todas as buchas do secundário entre si (X1, X2, X3, X4) ou (S1, S2) | Sim | 0
INST-017 | Resistência de isolamento em TC | 4 | Realizar os teste com o megômetro conforme print | Sim | 0
INST-018 | Relação de Transformação em TC | 1 | Desconectar todos os cabos dos TCs | Sim | 0
INST-018 | Relação de Transformação em TC | 2 | Verificar a especificação do TC e calcular a relação de transformação esperada | Sim | 0
INST-018 | Relação de Transformação em TC | 3 | Realizar os ensaios com o TTR de acordo com o print | Sim | 0
INST-018 | Relação de Transformação em TC | 4 | Anotar os valores medidos e comparar com o esperado | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 1 | Desligar DJ do inversor | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 2 | Desligar as chaves seccionadoras CC | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 3 | Desconectar todos os MC4 | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 4 | Desconectar os cabos CA | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 5 | Desconectar o aterramento | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 6 | Retirar parafusos de sustentação | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 7 | Retirar o Inversor defeituoso | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 8 | Fixar o novo inversor | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 9 | Aterrar o novo inversor | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 10 | Conectar cabos CA | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 11 | Conectar entradas CC | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 12 | Recolocar parafusos de sustentação | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 13 | Ligar DJ do inversor | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 14 | Ligar Chaves seccionadoras CC | Sim | 0
INST-019 | Substituição de Inversor | 15 | Configurar inversor | Sim | 0
INST-052 | Relação de transformação em TP | 1 | Desconectar todos os cabos dos TPs | Sim | 0
INST-052 | Relação de transformação em TP | 2 | Verificar a especificação do TP e calcular a relação de transformação esperada | Sim | 0
INST-052 | Relação de transformação em TP | 3 | Realizar os ensaios com o TTR de acordo com o print | Sim | 0
INST-052 | Relação de transformação em TP | 4 | Anotar os valores medidos e comparar com o esperado | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 1 | Consulte o diagrama unifilar e confirme o ponto de medição desejado | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 2 | Identifique as fases e o neutro | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 3 | Conecte os cabos de tensão (jacaré) nas respectivas fases, no neutro e no terra | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 4 | Instale os TCs nas fases e no neutro e observe o sentido da corrente, nos TCs tem uma seta que indica o sentido que está sendo analisado, é importante que seja no sentido FONTE ---> CARGA | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 5 | Caso tenha mais de um cabo por fase o TC tem que envolver todos os cabos daquela fase | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 6 | Com a conexão feita o analisador vai ligar, configure-o de acordo com o circuito que está sendo analisado | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 7 | Verifique se os valores estão sendo medidos e inicie o registro no equipamento | Sim | 0
INST-053 | Instalação do analisador de energia | 8 | Verifique se o registro iniciou e guarde o equipamento em um local adequado, até a retirada | Sim | 0
INST-054 | Retirada do analisador de energia | 1 | Interrompa o registro de medição, ele ficará salvo no equipamento | Sim | 0
INST-054 | Retirada do analisador de energia | 2 | Retire os TCs dos cabos | Sim | 0
INST-054 | Retirada do analisador de energia | 3 | Desconecte os cabos de tensão (jacarés) | Sim | 0
INST-054 | Retirada do analisador de energia | 4 | Enrole e guarde os cabos organizadamente | Sim | 0
INST-054 | Retirada do analisador de energia | 5 | Anote o horário que interrompeu a medição, feche o quadro e leve o equipamento | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 1 | Inspeção visual dos capacitores. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 2 | Verificar se o dispositivo de segurança (expansão da caneca) do capacitor está atuado. Caso positivo, tentar identificar a causa antes da troca. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 3 | Verificar a integridade dos contatores. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 4 | Verificar o aperto das conexões. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 5 | Verificar a temperatura e se a ventilação está funcionando de forma adequada. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 6 | Medição da tensão de operação. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 7 | Medição da corrente. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 8 | Medição da isolação entre os terminais e o terra. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 9 | Análise termográfica das conexões. | Sim | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 10 | Verificar o funcionamento das saídas do controlador. | Nao | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 11 | Verificar se está sendo respeitado o tempo de descarga dos capacitores. | Nao | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 12 | Verificar as harmônicas da rede com o banco de capacitores ligado. | Nao | 0
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | 13 | Efetuar a limpeza completa do painel ou do local onde foram instalados os capacitores. | Nao | 0
INST-056 | Inspeção geral de inversores | 1 | Análise de tensão e corrente do equipamento pelo supervisório | Sim | 0
INST-056 | Inspeção geral de inversores | 2 | Verificação de alarmes e alertas | Sim | 0
INST-056 | Inspeção geral de inversores | 3 | Análise visual do equipamento | Sim | 0
INST-056 | Inspeção geral de inversores | 4 | Análise de tensão nas entradas CA | Sim | 0
INST-056 | Inspeção geral de inversores | 5 | Análise de ventoinhas | Sim | 0
INST-056 | Inspeção geral de inversores | 6 | Conferência das correntes CC pelo supervisório | Sim | 0
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | 1 | Cabos e Terminais: Inspecionar periodicamente por sinais de desgaste, corrosão ou danos nos cabos e terminais conectores. Cabos de recarga e conectores: verificar se há rachaduras, trincas no conector e no cabo, se o revestimento do cabo está em perfeitas condições e se nenhum fio interno do cabo está visível. Substituir partes danificadas. | Sim | 30
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | 2 | Conexões de Alta Tensão: Checar se as conexões de alta tensão estão seguras e sem folgas. Mal contato nas conexões podem causar aquecimento, levando à possíveis danos, devido aumento da resistência durante a passagem da corrente. | Sim | 15
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | 3 | Isolamento dos Cabos: Verificar se os cabos possuem isolamento adequado e sem rachaduras. | Sim | 15
INST-065 | Inspeção do Sistema de Refrigeração - Carregador DC | 1 | Ventiladores e Sistema de Resfriamento: Verificar o funcionamento dos ventiladores e aberturas de ventilação de entrada e saída se estão limpas e desobstruídas. Limpar e substituir componentes conforme necessário. O acesso para verificação dos ventiladores realizado pelo acesso lateral esquerdo através de chave específica anexada ao carregador. | Sim | 15
INST-065 | Inspeção do Sistema de Refrigeração - Carregador DC | 2 | Filtros de Ar e Refrigeração: Inspeção visual, Limpeza ou substituição os filtros de ar que possam estar obstruídos com partículas de poeira e outros resíduos conforme o tempo de uso e desgaste após limpeza. O intervalo de limpeza e verificação irá variar conforme o local que o mesmo está instalado. | Sim | 15
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | 1 | Retificadores e Inversores: Inspecionar os retificadores e inversores, que são componentes chave na conversão de corrente alternada (CA) para corrente contínua (CC). | Sim | 90
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | 2 | Verificar o estado dos dispositivos de proteção e manobra, principalmente quanto ao desgaste provocado por arcos e afrouxamento de contatos. | Sim | 60
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | 3 | Verificar disjuntores de Corrente Residual regularmente, principalmente após surtos e desarmes. | Sim | 18
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | 1 | Verificação de Saída de Tensão: Testar a tensão de entrada/saída do carregador para garantir que está dentro dos parâmetros especificados para o veículo. | Sim | 30
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | 2 | Corrente de Carga: Medir a corrente de carga para verificar se o sistema está fornecendo a corrente necessária de maneira segura. | Sim | 30
INST-068 | Sistema de Proteção e Segurança - Carregador DC | 1 | Disjuntores e Fusíveis: Verificar se os disjuntores, DPS, fusíveis, botoeira de emergência estão em bom estado e se estão funcionando corretamente. Substituir fusíveis queimados ou disjuntores defeituosos. | Sim | 60
INST-068 | Sistema de Proteção e Segurança - Carregador DC | 2 | Sensores de Temperatura: Verificar os sensores de temperatura para garantir que estejam funcionando corretamente e não haja risco de sobrecarga. | Sim | 30
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | 1 | Baixar a última versão junto a fabricante | Sim | 60
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | 2 | Salvar em um pen drive formatado | Sim | 6
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | 3 | Desligar a máquina | Sim | 6
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | 4 | Retirar a placa de proteção da placa | Sim | 6
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | 5 | Conectar o pen drive na placa de controle | Sim | 6
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | 6 | Religar a máquina e aguardar o fim do barulho sonoro | Sim | 6
INST-070 | Verificação de Indicadores e Alarmes - Carregador DC | 1 | Painel de Controle: Verificar os indicadores luminosos e alarmes do painel de controle para garantir que estejam funcionando corretamente e sinalizando falhas de forma precisa. | Sim | 15
INST-070 | Verificação de Indicadores e Alarmes - Carregador DC | 2 | Gabinete metálico: verificar as vedações, e se há amassados no gabinete que comprometam o grau de proteção, pontos de oxidação (ferrugem), falhas na pintura. | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 1 | Limpar o interior e o exterior do carregador, removendo poeira, sujeira e detritos que possam obstruir ventilação ou afetar a operação. | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 2 | Limpe periodicamente a parte externa da estação, os cabos e os plugues de recarga. Recomenda-se no mínimo 3 (três) vezes ao ano, dependendo das condições ambientais das instalações onde o carregador se encontra. | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 3 | Efetue a limpeza com a estação desligada | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 4 | Nunca efetue a limpeza enquanto o veículo elétrico é carregado. | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 5 | Utilize apenas um pano limpo macio e seco para limpeza | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 6 | Não derramar água ou outros líquidos dentro do equipamento ou em contato com placas e componentes. | Sim | 15
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | 7 | Se a estação de recarga estiver muito suja, utilize um pano levemente umedecido em água, para remover o pó e a sujeira acumulada. | Nao | 15

## Recursos
Instrucao tag | Instrucao nome | Categoria | Descricao | Quantidade | Unidade | Obrigatorio | Recurso catalogo
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | MATERIAL | Detergente | 5 | L | Sim | Detergente
INST-002 | Limpeza módulos fotovoltaicos solo | MATERIAL | Vassoura de pelos finos | 2 | un | Sim | Vassoura de pelos finos
INST-005 | Termografia com Drone | VIATURA | Drone Matrice 4T | 1 | un | Sim | Drone Matrice 4T
INST-006 | Termografia com FLIR | FERRAMENTA | Câmera Térmica FLIR | 1 | un | Sim | Câmera Térmica FLIR
INST-007 | Resistência de Isolamento | FERRAMENTA | Megômetro Digital HMMG-5 | 1 | un | Sim | Megômetro Digital HMMG-5
INST-008 | Resistência Isolamento em Transformador | FERRAMENTA | Megômetro | 1 | un | Sim | Megômetro
INST-009 | Relação de Transformação em Transformadores | FERRAMENTA | TTR | 1 |  | Sim | TTR
INST-010 | Resistência Ôhmica de enrolamentos de Transformadores | FERRAMENTA | Micro-ohmímetro | 1 |  | Sim | Micro-ohmímetro
INST-011 | Resistência de Isolamento em Para Raios | FERRAMENTA | Megômetro | 1 | un | Nao | Megômetro
INST-012 | Resistência de Isolamento em Chave Seccionadora | FERRAMENTA | Megômetro | 1 |  | Nao | Megômetro
INST-013 | Resistência de contato em chave seccionadora | MATERIAL | Microohmímetro | 1 |  | Sim | Microohmímetro
INST-014 | Resistência de isolamento em DJ MT (Fechado) | FERRAMENTA | Megômetro | 1 |  | Nao | Megômetro
INST-015 | Resistência de isolamento em DJ MT (Aberto) | FERRAMENTA | Megômetro | 1 |  | Sim | Megômetro
INST-016 | Resistência de contato em DJ MT (Fechado) | FERRAMENTA | MIcroohmímetro | 1 |  | Sim | MIcroohmímetro
INST-017 | Resistência de isolamento em TC | FERRAMENTA | Megômetro | 1 |  | Sim | Megômetro
INST-018 | Relação de Transformação em TC | FERRAMENTA | TTR | 1 | un | Sim | TTR
INST-052 | Relação de transformação em TP | FERRAMENTA | TTR | 1 |  | Sim | TTR
INST-053 | Instalação do analisador de energia | FERRAMENTA | Alicate amperímetro | 1 |  | Nao | Alicate amperímetro
INST-053 | Instalação do analisador de energia | FERRAMENTA | Analisador de energia | 1 |  | Sim | Analisador de energia
INST-054 | Retirada do analisador de energia | FERRAMENTA | Alicate amperímetro | 1 |  | Sim | Alicate amperímetro
INST-054 | Retirada do analisador de energia | FERRAMENTA | Analisador de energia | 1 |  | Sim | Analisador de energia
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | MATERIAL | Mala de ferramentas | 1 |  | Nao | Mala de ferramentas
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | FERRAMENTA | Alicate amperímetro | 1 |  | Nao | Alicate amperímetro
INST-055 | Manutenção preventiva de capacitores em CA | FERRAMENTA | Câmera termográfica | 1 |  | Nao | Câmera termográfica
INST-056 | Inspeção geral de inversores | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Nao | Chaves manuais
INST-056 | Inspeção geral de inversores | FERRAMENTA | Multímetro Fluke | 1 |  | Nao | Multímetro Fluke
INST-056 | Inspeção geral de inversores | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Nao | Carro para deslocamento
INST-063 | Teste Curva IV | FERRAMENTA | Curva IV | 1 |  | Sim | Curva IV
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 2 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-064 | Verificação de Conexões Elétricas - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-065 | Inspeção do Sistema de Refrigeração - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-065 | Inspeção do Sistema de Refrigeração - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 1 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-065 | Inspeção do Sistema de Refrigeração - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | FERRAMENTA | Alicate amperímetro | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 3 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-066 | Verificação dos Componentes de Potência - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | FERRAMENTA | Alicate amperímetro | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 1 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-067 | Testes de Tensão e Corrente - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-068 | Sistema de Proteção e Segurança - Carregador DC | MATERIAL | Vassoura de pelos finos | 1 | un | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-068 | Sistema de Proteção e Segurança - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 2 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-068 | Sistema de Proteção e Segurança - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 2 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-069 | Atualização de Firmware - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-070 | Verificação de Indicadores e Alarmes - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-070 | Verificação de Indicadores e Alarmes - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 1 | h | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-070 | Verificação de Indicadores e Alarmes - Carregador DC | VIATURA | Carro para deslocamento | 1 |  | Sim | (nao vinculado ao catalogo)
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | MATERIAL | Vassoura de pelos finos | 1 | un | Sim | Vassoura de pelos finos
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | FERRAMENTA | Chaves manuais | 1 |  | Sim | Chaves manuais
INST-071 | Limpeza Geral - Carregador DC | TECNICO | Supervisor de Manutenção | 8 | h | Sim | Supervisor de Manutenção